{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A_Doku_SW_Diagnosecode_LMU6x"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A_Doku_SW_Diagnosecode_LMU6x","index":0,"n_rows":584,"n_cols":6,"rows_kept":584,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Код ошибки","Вторичный код","Диагностическое имя","Описание ошибки","Информация для обслуживающего персонала","Способ устранения"]
[151,1,"UC2UPFA_ERRORCODEFEHLER1",null,"Программная ошибка µC2, неизвестный диагностический код инициировал выполнение функции “error” (ошибка) ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,2,"UC2KOMMU_1B_UC1_KOMFL_1",null,"Ошибка идентификация передачи 1 (1. Байт)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,3,"UC2KOMMU_2_UC1_KOMFL_2",null,"Ошибка идентификация передачи 2 (1. Байт)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,4,"UC2KOMMU_2_TVZ1_ERROR",null,"tvz-µC1 <> tvz-µC2, µC1 передает неправильный tvz, или превышен tvs µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (режим программирования)"]
[151,5,"UC2KOMMU_2_TSA1_ERROR",null,"tsa-µC1 <> tsa-µC2, µC1 передает неправильный tsa, или превышен tsa µC2 ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (режим программирования)"]
[151,6,"UC2INTABL_TUC2TTOOLONG",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,7,"UC2INTABL_TUC2TOUT",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,8,"UC2INTABL_TUC1TTOOLONG",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,9,"UC2INTABL_TUC1TOUT",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,10,"UC2INTABL_SRUNTBR_1",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,11,"UC2INTABL_Z2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,12,"UC2INTABL_Z2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,13,"UC2INTABL_BV2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,14,"UC2INTABL_BV2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,15,"UC2INTABL_SR2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,16,"UC2INTABL_SR2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[110,17,"UC2INTABL_STB_UNTBR",null,"Открытый контур","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,18,"UC2INTABL_Z1_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,19,"UC2INTABL_Z1_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,20,"UC2INTABL_BV1_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,21,"UC2INTABL_BV1_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,22,"UC2INTABL_SR1_UNTBR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,23,"UC2INTABL_SR1_KSCHL",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,24,"UC2INTABL_SRUNTBR_2",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,25,"UC2INTABL_SRUNTBR_3",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,26,"UC2INTABL_STEUER1",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,27,"UC2INTABL_ABL_NR_MAXPLUS",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,28,"UC2INTABL_UE_ABL_NR_ER",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,29,"UC2ZYKLUS_ZEIK0_WRONG",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,30,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_1_AUF_2A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,31,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_1_AUF_2B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,32,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_2_AUF_3A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,33,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_2_AUF_3B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,34,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_3_AUF_4A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,35,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_3_AUF_4B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,36,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_4_AUF_5A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,37,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_4_AUF_5B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,38,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_5_AUF_6A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,39,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_5_AUF_6B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,40,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_6_AUF_7A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,41,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_6_AUF_7B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,42,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_7_AUF_8A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,43,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_7_AUF_8B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,44,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_8_AUF_1A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,45,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_8_AUF_1B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,46,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_1",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,47,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_2",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,48,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_3",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,49,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_4",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,50,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_5",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,51,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_6",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,52,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_7",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,53,"UC2ZYKLUS_ZEIKO_8",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,54,"UC2KOMMU_0_10S_TOUT",null,"Отсутствует контакт с µC1 в процессе передачи 0, превышен 10 секундный предел открытия окна.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,55,"UC2KOMMU_0_INV_EING_UC1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,56,"UC2KOMMU_0_INV_TSA_UC1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,57,"UC2KOMMU_0_INV_TVZ_UC1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,58,"UC2KOMMU_0_INV_BETR_FL_UC1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,59,"UC2EINGANG_LADE_COMP",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,60,"UC2KOMMU_0_UC1_ENDE_KEN1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,61,"UC2KOMMU_0_UC1_ENDE_KEN2",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,62,"UC2KOMMU_0_UC1_ENDE_KEN3",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,63,"UC2KOMMU_0_ANZAHL_BYTE",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,64,"UC2KOMMU_0_STARTKENNUNG",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,65,"UC2MAIN_NOT_DEFINED_RETURN_VALUE",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,66,"UC2MAIN_ZDG_EIN",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,67,"UC2TIMING_TBLIND_OVERFLOW",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,68,"UC2KOMMU_1B_ROMT_UC1",null,"Неправильное тестовое значение ПЗУ, полученное от µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,69,"UC2KOMMU_1B_ANZ_BYTE_NOT_ZERO",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,70,"UC2KOMMU_2_TOUT_ZEIKO",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,71,"UC2KOMMU_2_KEYT_UC1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,72,"UC2EINGANG_SAMPLETIMEOVERFLOW",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,73,"ABLAUF_ILLEGALE_PHASE",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,74,"ABLAUF_IR_ABLAUF1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,75,"ABLAUF_IR_REPZAEHLER",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,76,"ABLAUF_IR_PHASE",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[132,77,"ABLAUF_LP_FREIGABE","LP ввод параметризован как контакт  для быстрой защиты (FaEinstellFlags2) и открыт ","Параметры оценки LP в Конфигурации 5 и LP открыт.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,78,"ABLAUF_LP_HEIMLAUF","Прессостат открыт. ","Прессостат открыт. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,79,"ABLAUF_LP_DREHZ_HEIMLAUF","Недопустимая степень закрытия прессостата или достигнут предел скорости вращения вентилятора. ","Недопустимая степень закрытия прессостата или достигнут предел скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,80,"ABLAUF_LP_DREHZ_HEIMLAUF_ZWVL","Прессостат открыт или скорость вращения вентилятора упала ниже допустимого предела. ","Прессостат открыт или скорость вращения вентилятора упала ниже допустимого предела. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[166,81,"ABLAUF_LP_AUS_STOERUNG","LP не открывается при  выключении ","LP не открывается (время TLO прошло)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[162,82,"ABLAUF_LP_EIN_STOERUNG","LP не закрывается","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[160,83,"ABLAUF_DREHZ_BAND_STOERUNG","Не достигнута необходимая скорость для начала розжига.","В течение времени TBRE не достигнута необходимая скорость для начала розжига. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[135,84,"ABLAUF_DREHZ_OG_HEIMLAUF","Сбой параметра максимальной скорости вращения вентилятора.","Сбой параметра максимальной скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,85,"ABLAUF_DREHZ_UG_HEIMLAUF","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора.","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,86,"ABLAUF_DREHZ_UG_REP","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора.","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,87,"ABLAUF_DREHZ_UG_STOERUNG","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора.","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,88,"ABLAUF_DREHZ_RETURNWERT_FEHLER",null," Функция с8 проверки частоты модуляции недопустима или имеет несуществующее возвратное значение. Обратите внимание на фазы.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[135,89,"ABLAUF_DREHZ_HEIMLAUF_ZWVL","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора.","Сбой параметра минимальной скорости вращения вентилятора. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[135,90,"ABLAUF_VORLUEFTDREHZ","Снижение предела скорости предварительной очистки. ",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,91,"ABLAUF_LEISTUNGSBEREICH_FEHLER","Запрограммирован недостижимый диапазон мощности для контроллера горелки.","Ошибка в параметре c8_FaProgFlags1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[132,92,"ABLAUF_GP_FREIGABE","GP ввод параметризован как контакт  для быстрой защиты (FaEinstellFlags2) и открыт.","Примечание: Потерян сигнал GP из-за безопасного времени. ","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[132,93,"ABLAUF_GP_TSA","FaEinstGP ввод параметризован как контакт  для быстрой защиты (FaEinstellFlags2) и открыт /был открыт во время безопасного времени.","Потерян сигнал GP в течение безопасного времени. ","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[132,94,"ABLAUF_GP_TSA_ANL_SPERRE","FaEinstGP ввод параметризован как контакт  для быстрой защиты (FaEinstellFlags2) и открыт /был открыт во время безопасного времени. Двухчасовая стартовая защита."," ","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,95,"ABLAUF_MAXIMALZEIT_ABGELAUFEN","Возможная причина: Проверьте настройку скорости регулировки. Не достигнут требуемый диапазон.  ","Истекло время TW1. Возможная причина: Потеря обратной связи при оптимизации горения, регулировке скорости или сбой внутренней программы.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,96,"ABLAUF_FLAMME_AUS_HEIMLAUF","Постороннее свечение (недопустимый сигнал при горении) во время запуска или в режиме ожидания.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,97,"ABLAUF_FLAMME_AUS_STOERUNG","Постороннее свечение (недопустимый сигнал в процессе горении) во время запуска или в режиме ожидания.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[134,98,"ABLAUF_FLAMME_EIN_AUSSERBETR","Затухание факела во время работы.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[134,99,"ABLAUF_FLAMME_EIN_REP","Затухание факела во время работы.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[134,100,"ABLAUF_FLAMME_EIN_STOERUNG","Затухание факела во время работы.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[133,101,"ABLAUF_TSA_REP","Нестабильный факел при завершении периода безопасного времени --> Повтор.","Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[133,102,"ABLAUF_TSA_STOERUNG","Нестабильный факел при завершении периода безопасного времени",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,103,"ABLAUF_REGLER_AUFTRAG",null,"Внутренняя ошибка","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[183,104,"ABLAUF_PROGANF","Переключение в режим программирования (PC-Tool).",null,"Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[183,105,"ABLAUF_PROGST","Установка в режиме программирования (PC-Tool).",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (режим программирования)"]
[151,106,"PLAUTST_SR_ABSCHALTEFAEHIGKEIT",null,"Выключение напряжения электропитания. Неисправность реле безопасности.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,107,"PLAUTST_ABL_NR1_2",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,108,"PLAUTST_INT_ABLAUFNR",null,"Внутренняя ошибка. Смотрите схему последовательности выполнения операций. Обратите внимание на фазы..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,109,"PLAUTST_PHASENUEBERGANG",null,"Недопустимый скачок фазы.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[161,110,"PLAUTST_MAX_DREHZAHL","Превышение скорости вращения вентилятора. ",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,111,"PLAUTST_IR_TIMABLAUF_2",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,112,"EINGANG_IR_GEBL_DREHZ",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,113,"INTABL_TUC2TTOOLONG",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,114,"INTABL_TUC2TOUT",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[110,115,"STB_NACHERWAERMUNG1","Выключение SLT из-за превышения температуры. ",null,"Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,116,"INTABL_TUC1TTOOLONG",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,117,"INTABL_TUC1TOUT",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,118,"INTABL_Z2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,119,"INTABL_Z2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,120,"INTABL_BV2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,121,"INTABL_BV2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,122,"INTABL_SR2_UNTBR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,123,"INTABL_SR2_KSCHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,124,"INTABL_Z1_UNTBR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,125,"INTABL_Z1_KSCHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[61,126,"OPENT_PARA_NO_DP",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros","Отправка сообщения"]
[151,127,"INTABL_BV1_UNTBR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,128,"INTABL_BV1_KSCHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[110,129,"INTABL_SR1_STB_UNTBR",null,"Открытый контур","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,130,"INTABL_SR1_KSCHL","Проверьте топливный клапан.","Возможное короткое замыкание топливного клапана на PE.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[91,131,"STREINTR_PRIO_EEPROM",null,"Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,132,"INTABL_ERROR_BLIND_TIMER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,133,"INTABL_STEUER1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,134,"INTABL_ABL_NR_MAXPLUS",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,135,"INTABL_UE_ABL_NR_ER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,136,"INTABL_STOERSTELL_AUFTRAG",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (режим программирования)"]
[164,137,"WAECHTER_FLOWSW_STOERSTELLUNG",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[164,138,"WAECHTER_FLOWSW_STARTVERHINDERUNG",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[119,139,"WAECHTER_DRUCKSCH_STOERSTELLUNG",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[119,140,"WAECHTER_DRUCKSCH_STARTVERHINDERUNG",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[111,141,"WAECHTER_TEMP_AUSGELOEST",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[20,142,"ADWAND_KESSEL_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[20,143,"ADWAND_KESSEL_UNTERB",null,"Открытый контур","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[40,144,"ADWAND_RUEC_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[40,145,"ADWAND_RUEC_UNTERB",null,"Открытый контур","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[50,146,"ADWAND_BW1_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[50,147,"ADWAND_BW1_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[52,148,"ADWAND_BW2_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Отправка сообщения"]
[52,149,"ADWAND_BW2_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[10,150,"ADWAND_AUSSEN_KURZ",null,"Короткое замыкание. ","Отправка сообщения"]
[10,151,"ADWAND_AUSSEN_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[28,152,"ADWAND_ABGAS_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Отправка сообщения"]
[28,153,"ADWAND_ABGAS_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[78,154,"ADWAND_PH20_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Отправка сообщения"]
[78,155,"ADWAND_PH20_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[77,156,"ADWAND_PLUFT_KURZ",null,"Короткое замыкание.","Отправка сообщения"]
[77,157,"ADWAND_PLUFT_UNTERB",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[151,158,"ADWAND_FUE1_TEST_5V",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,159,"ADWAND_FUE1_TEST_0V",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,160,"ADWAND_FUE2_TEST_5V",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,161,"ADWAND_FUE2_TEST_0V",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,162,"ADWAND_FEHL_KONFIGRG3","Недопустимая конфигурация AD в KonfigRg3.","Ошибка в параметре, неправильное соотношение параметров.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,163,"AUS_IR_GEBL_PWM",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,164,"SCHRITT_AUFTRAG_UML_ERROR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,165,"SCHRITT_UNTERSPG",null,"Отсутствует управление шаговым двигателем (SCOT) из-за низкого напряжения питания.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,166,"SCHRITT_UEBERSPG",null,"Отсутствует управление шаговым двигателем (SCOT) из-за повышенного напряжения питания.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,167,"SCHRITT_RM_FKT_ERROR",null,"Нарушение обратной связи в шаговом двигателе (SCOT).","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[180,168,"AK_EE_KAMINKEHRER_AKTIV",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[181,169,"AK_EE_REGLERSTOPP_AKTIV",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения (отстановка только управляющего устройства)"]
[151,170,"EINGANG_ENTR_ON","Кнопка перезагрузки постоянно активирована.",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,171,"EINGANG_ABTASTZYKLUS_ERROR1",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,172,"EINGANG_ABTASTZYKLUS_ERROR2",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,173,"TIMING_ABLAUF_T2_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,174,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_0",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,175,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_1",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,176,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_2",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,177,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_3",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,178,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_4",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,179,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_5",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,180,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_6",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,181,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_7",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,182,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_8",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,183,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_9",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,184,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_10",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,185,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_11",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,186,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_12",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,187,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_13",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,188,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_14",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,189,"ZEIKO_ZAEHLER_VGL_15",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,190,"ZEIKO_ZAEHLER_ERROR1",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,191,"ZEIKO_ZAEHLER_ERROR2",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,192,"ZYKLUS_ZAEHLER_ERROR",null,"Внутренняя ошибка программного обеспечения","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,193,"STREINTR_IR_DIAG_TEMP",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,194,"STREINTR_IR_DIAGNOSE",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,195,"STREINTR_NUMMER_EEPROM",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,196,"STREINTR_NUMMER_NEU",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,197,"UPFA_KEY",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,198,"UPFA_TKMAX_MAXWERT","Значение параметра TkMax превысило допустимую величину. ","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,199,"UPFA_TSTB_MAXWERT","Значение Tstb превысило допустимую величину для данного программного обеспечения или Tstb выше чем (TkMax + 3K)","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,200,"UPFA_TABEGR_MINWERT","Параметр TaBegr имеет значение меньше допустимого для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, выход за предел минимального значения. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,201,"UPFA_TABEGR_MAXWERT","Значение параметра TaBegr превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,202,"UPFA_LMODVOR_MAXWERT","Значение параметра LmodVor превысило допустимую величину для данного программного обеспечения. ","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,203,"UPFA_LMODVL_MAXWERT","Значение параметра LmodVor превысило допустимую величину для данного программного обеспечения. ","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,204,"UPFA_LMODZL_MAXWERT","Значение параметра LmodZL превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,205,"UPFA_LMODTL_MAXWERT","Значение параметра LmodZL превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,206,"UPFA_LMODNULL_MAXWERT","Значение параметра LmodNull превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,207,"UPFA_LMODSTART_MAXWERT","Значение параметра LmodStart превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,208,"UPFA_VMLAUF_MAXWERT","Значение параметра VmLauf превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,209,"UPFA_VMLAB_MAXWERT","Значение параметра VmLab превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,210,"UPFA_VMLAUFBETR_MAXWERT","Значение параметра VmLaufBetr превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,211,"UPFA_VMLABBETR_MAXWERT","Значение параметра VmLaufBetr превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,212,"UPFA_TI_MAXWERT","Значение параметра Ti превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,213,"UPFA_TVZ_MAXWERT","Значение параметра Tvz превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,214,"UPFA_TSA_MINWERT","Параметр Tsa имеет значение меньше допустимого для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,215,"UPFA_TSA_MAXWERT"," Значение параметра Tsa превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,216,"UPFA_TSA1_MINWERT","Параметр Tsa1 имеет значение меньше допустимого для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,217,"UPFA_TSA1_MAXWERT","Значение параметра Tsa1 превысило допустимую величину для данного программного обеспечения.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,218,"UPFA_LMODZL_LMODVL","LmodZL выше, чем LmodVL  или LmodZL_QAA выше, чем LmodVL_QAA.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,219,"UPFA_LMODTL_LMODZL","LmodTL  выше, чем LmodZL или LmodTL_QAA выше, чем  LmodZL_QAA","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,220,"UPFA_LMODNULL_LMODTL","LmodNull выше, чем LmodTL или LmodNull выше, чем LmodTL_QAA","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,221,"UPFA_NTL_NVL","N_TL выше, чем N_VL or N_TL_QAA выше, чем N_VL_QAA","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,222,"UPFA_NVOR_NOGMAX","N_Vor выше, чем NoG_Max","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,223,"UPFA_NVL_NVLDELTA_NOGMAX","(N_VL+N_VL_Delta) выше, чем NoG_Max or (N_VL_QAA+N_VL_Delta) выше, чем NoG_Max","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,224,"UPFA_NZL_NZLDELTA_NVL_NVLDELTA","(N_ZL + N_ZL_Delta) выше, чем (N_VL + N_VL_Delta) или (N_ZL_QAA + N_ZL_Delta) выше, чем (N_VL_QAA + N_VL_Delta)","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,225,"UPFA_NVOR_NVORDELTA_NOGNULL","(N_Vor - N_Vor_Delta) ниже, чем NoG_Null","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,226,"UPFA_NZL_NZLDELTA_NTL_NTLDELTA","(N_ZL - N_ZL_Delta) ниже, чем (N_TL - N_TL_Delta) или (N_ZL_QAA - N_ZL_Delta) ниже, чем (N_TL_QAA - N_TL_Delta)","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,227,"UPFA_NTL_NTLDELTA_NOGNULL","(N_TL - N_TL_Delta) ниже, чем NoG_Null или (N_TL_QAA - N_TL_Delta) ниже, чем NoG_Null","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,228,"UPFA_LEISTUNG_70_120KW_REPZ","Параметризированный диапазон мощностей регулятора горелки составляет 70-120kW и RepZaehler выше, чем 1","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,229,"UPFA_LEISTUNG_120KW_REPZ","Parameterised power range of the burner controller выше, чем 120kW and RepZaehler выше, чем 0","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,230,"UPFA_TRSMIN_TRSMAX","TrSmin выше, чем TrSmax","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Отправка сообщения"]
[152,231,"UPFA_TKSMIN_TKSMAX","TkSmin выше, чем TkSmax","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Отправка сообщения"]
[152,232,"UPFA_TVSMIN_TVSMAX","TvSmin выше, чем TvSmax","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Отправка сообщения"]
[152,233,"UPFA_TBWSMIN_TBWSMAX","TbwSmin выше, чем TbwSmax","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Отправка сообщения"]
[152,234,"UPFA_CRC_BEREICH1",null,"Ошибка параметра, неправильное значение CRC","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,235,"UPFA_CRC_BEREICH2",null,"Ошибка параметра, неправильное значение CRC","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,236,"PARTST_ILLEGALER_PFAD",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,237,"PARTST_IR_FAPROGFLAGS1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,238,"PARTST_IR_FAEINSTELLFLAGS1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,239,"PARTST_IR_FAEINSTELLFLAGS2",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,240,"PARTST_IR_REPZAEHLER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,241,"RAMCHECK_BEREICH_0",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,242,"RAMCHECK_BEREICH_1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,243,"RAMCHECK_BEREICH_2",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,244,"RAMCHECK_BEREICH_3",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,245,"RAMCHECK_BEREICH_4",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,246,"RAMCHECK_BEREICH_5",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,247,"RAMCHECK_BEREICH_6",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,248,"RAMCHECK_BEREICH_7",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,249,"KOM_UC2_KOM_0",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,250,"KOM_UC2_KOM_1",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,251,"KOM_UC2_KOM_2",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,252,"KOM_UC2_ROM",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,253,"KOM_UC2_TVZ",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,254,"KOM_UC2_TSA",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,255,"KOM_UC2_KEY",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,256,"KOM_UC2_ENTR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,257,"KOM_UC2_KOM_NR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[91,258,"EETST_STOERSPEICHER",null,"Внутрення аппаратная неисправность устройства µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[153,259,"EETST_VERRIEGELUNG",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,260,"EETST_SOFTRES_N_ENTR",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,261,"EETST_N_SOFTRES_ENTR",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,262,"EETST_N_SOFTRES_N_ENTR",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,263,"VO_STREG_GASBEREICH",null,"Программная ошибка µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,264,"EEPROM_READ_ADR_NACKN",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Отправка сообщения"]
[151,265,"EEPROM_ADRESSBEREICH",null,"Программная ошибка µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,266,"EEPROM_BUSY",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,267,"EEPROM_STOER_DIAG_ET",null,"Программная ошибка µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[91,268,"EEPROM_STOERSPEICHER",null,"Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,269,"FLAMME_DAUERNULL_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,270,"FLAMME_DAUERNULL_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,271,"FLAMME_NETZAB_SICHER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,272,"FLAMME_NETZAB_STOER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,273,"FLAMME_PERIODE_SICHER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,274,"FLAMME_PERIODE_STOER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,275,"FLAMME_ANALOG_SICHER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,276,"FLAMME_ANALOG_STOER",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,277,"FLAMME_FLANKEN_STOER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,278,"ISR_FLAM_IRQFLAG",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[183,279,"ABLAUF_OT_PROGANF",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,280,"FLAMME_FEHLER_STOER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[160,281,"ABLAUF_DREHZ_AUS_STOERUNG",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[160,282,"ABLAUF_DREHZ_EIN_STOERUNG",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,283,"ABLAUF_FA_START_GESPERRT",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[151,284,"ABLAUF_TW2_ABGELAUFEN","Превышено максимальное время для  функции FA_START (время TW2).","Слишком длительный запрос от управляющего  устройства FA_START без отправки FA_EIN. Функция FA_START заблокирована до ячейки FA_EIN.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[132,285,"ABLAUF_ZWANGSINT","Аварийное выключение таймера  периодического режима работы (временное прекращение работы).",null,"Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,286,"PLAUTST_SSTACK_TST",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,287,"PLAUTST_SUSTACK_TST",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,288,"PLAUTST_USTACK_TST",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,289,"FL_AN_FLAMMEDIFF","Ошибка при получении аналового сигнала от факела.","µC1 and µC2 measure different analogue and period flame signal values for more than one time","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,290,"FL_AN_NULLPERIODE",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,291,"EINGANG_DREHZFILT_ORDFEHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,292,"EINGANG_DREHZFILT_SCHWELLFEHL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[92,293,"UPFA_NO_SR_SPG",null,"Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[92,294,"UPFA_SR_SPG",null,"Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1..","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,295,"UPFA_UEBERSPR_BVSRZDG",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,296,"FL_AN_IR_IONSTROM",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,297,"FL_AN_UC2_SICHER",null,"Программная ошибка µC1","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,298,"EEPROM_READ_VGL",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Отправка сообщения"]
[151,299,"TIMING_ABLAUF_VO_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,300,"VO_ABL_PHASE_IRFEHLER",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,301,"VO_ABL_INTPHASE_UNBEK",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,302,"VO_ABL_PHASE_INBETRIEB",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,303,"VO_ABL_VOPHASE_UNBEK",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,304,"ROMCHECK_ERROR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,305,"UC2ASM_UPFA_FREE_ROM",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,306,"UC2RAMCHECK_RAMTST",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,307,"UC2ROMCHECK_POINTER_TEST1",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,308,"UC2ROMCHECK_POINTER_TEST2",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,309,"UC2ROMCHECK_CRC_TEST",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,310,"UC2STOERLO_UNGL_ABLNR_UC12",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,311,"UC2STOERLO_NO_ERROR_EINTR",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,312,"UC2STOERLO_ERROR_LOESCH",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,313,"UC2UPFA_KEY",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,314,"UC2UPFA_ZEIKO",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,315,"UC2MAIN_UNUSED_INTERRUPT_1",null,"Задержка блокирующего прерывания INTP0.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,316,"UC2MAIN_UNUSED_INTERRUPT_2",null,"Задержка блокирующего прерывания INTP0.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,317,"UC2MAIN_UNUSED_INTERRUPT_3",null,"Задержка блокирующего прерывания  INTTM80.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,318,"UC2MAIN_UNUSED_INTERRUPT_4",null,"Задержка блокирующего прерывания INTAD0.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,319,"UC2FLAMME_PEGEL_DAUERNULL",null,"Аппаратная неисправность µC2.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,320,"UC2FLAMME_NETZ_ZWEITEINBRUCH",null,"Аппаратная неисправность µC2.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,321,"UC2FLAMME_PERIODE_AUSBEREICH",null,"Аппаратная неисправность µC2.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,322,"UC2FLAMME_ANALOG_AUSBEREICH",null,"Аппаратная неисправность µC2.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,323,"UC2FLAMME_SOFTWARE_A",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,324,"UC2FLAMME_SOFTWARE_B",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,325,"AK_GT_SCHEMA_ERROR","Недопустимая гидравлическая схема в HydrSystem или внутренняя ошибка.","Ошибка параметра, соотношения параметров.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[152,326,"AK_GT_SCHALTDIFFERENZ_HZ","SdHzAusMin ниже, чем (SdHzEin + минимальный порог срабатывания).","Ошибка параметра, соотношения параметров.","Отправка сообщения"]
[152,327,"AK_GT_SCHALTDIFFERENZ_BW1","SdBwAus1Min ниже, чем (SdBwEin1 + минимальный порог срабатывания).","Ошибка параметра, соотношения параметров.","Отправка сообщения"]
[152,328,"AK_GT_SCHALTDIFFERENZ_BW2","(SdBwAus2Max + SdBwEin2) ниже, чем минимальный порог срабатывания.","Ошибка параметра, соотношения параметров.","Отправка сообщения"]
[151,329,"UC2STOERLO_PUSH_TEST",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,330,"UC2STOERLO_POP_TEST",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,331,"UC2STOERLO_FL_START",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,332,"UC2STOERLO_FL_BETRIEB",null,"Затухание факела во время работы, не распознаваемое µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,333,"RESET_SW_INT9",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,334,"RESET_IRQ_10",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,335,"RESET_IRQ_11",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,336,"RESET_IRQ_12",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,337,"RESET_IRQ_14",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,338,"RESET_IRQ_16",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,339,"RESET_IRQ_17",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,340,"RESET_IRQ_18",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,341,"RESET_IRQ_19",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,342,"RESET_IRQ_20",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,343,"RESET_IRQ_21",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,344,"RESET_IRQ_22",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,345,"RESET_IRQ_23",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,346,"RESET_IRQ_24",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,347,"RESET_IRQ_25",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,348,"RESET_IRQ_26",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,349,"RESET_IRQ_27",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,350,"RESET_IRQ_28",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,351,"RESET_IRQ_29",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,352,"RESET_IRQ_30",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,353,"RESET_IRQ_31",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,354,"RESET_IRQ_32",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,355,"RESET_IRQ_34",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,356,"RESET_IRQ_35",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,357,"RESET_IRQ_37",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,358,"RESET_IRQ_38",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[151,359,"RESET_IRQ_41",null,"Неопределенная задержка  прерывания.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)  (выключение электропитания)"]
[152,360,"UPFA_TSA1_TSA","Tsa1 выше, чем Tsa","Ошибка параметра, соотношения параметров.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,361,"UPFA_UEBERSPR_FLAMME",null,"Аппаратная неисправность µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,362,"VO_UEB_MAXSCHRITT_SOLL_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,363,"VO_UEB_MAXSCHRITT_SOLL_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,364,"VO_UEB_MINSCHRITT_SOLL_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,365,"VO_UEB_MINSCHRITT_SOLL_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,366,"VO_UEB_MAXSCHRITT_AKT_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,367,"VO_UEB_MAXSCHRITT_AKT_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,368,"VO_UEB_MINSCHRITT_AKT_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,369,"VO_UEB_MINSCHRITT_AKT_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,370,"VO_UEB_ION_AUSBER_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,371,"VO_UEB_ION_AUSBER_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,372,"VO_UEB_R_AUSBER_SICHER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,373,"VO_UEB_R_AUSBER_STOER",null,"Неизвестная ошибка, требует определения.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,374,"STRGRGT_MMI_BW_KANAL_DEFEKT",null,"Программная ошибка µC1","Отправка сообщения"]
[151,375,"VO_UEB_SCHRITT_Открытый контур",null,"Открытый контур","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,376,"VO_STREG_IR_R_WERT",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,377,"VO_STREG_ZAHLBER1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,378,"VO_STREG_ZAHLBER2",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,379,"VO_STREG_IR_INTEGRAL",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,380,"VO_STREG_IR_VZ1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,381,"STRGRGT_MMI_HZ_KANAL_DEFEKT",null,"Программная ошибка µC1","Отправка сообщения"]
[61,382,"OT_PL_GR800MS",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[61,383,"OT_PL_GR1150US",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[61,384,"OT_PL_KL900US",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[61,385,"OT_DLL_PARITY",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[61,386,"OT_DLL_MSG",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[61,387,"OT_AL_NO_KOMM",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[152,388,"AK_VMINT_HYDRSCHEMA_OHNE_GV","Параметр \"сглаживание приоритета\" установлен в KonfigRg1, но недопустим в гидравлической  схеме.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,389,"AK_VMINT_HYDRSCHEMA_OHNE_KV","Парметр \"нет приоритета \" установлен в KonfigRg1, но недопустим в гидравлической  схеме.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[151,390,"STRGRGT_MMI_HZ_BW_KANAL_DEFEKT",null,"Программная ошибка µC1","Отправка сообщения"]
[151,391,"UC2INTABL_ERROR_BLIND_TIMER",null,"Программная ошибка µC2","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,392,"ADWAND_IR_TKIST",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,393,"ADWAND_IR_TKRUECK",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,394,"ADWAND_TAB_AUSWERTUNG1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,395,"ADWAND_TAB_AUSWERTUNG2",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,396,"TIMING_TIMZWANGI_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,397,"TIMING_6MIN_ZB_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,398,"TIMING_TIMFUEHLFEHLER_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,399,"TIMING_TIMFEHLZAEHLRESET_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[154,400,"STB_TKRUECK_GROESSER_TKIST1","Температура на линии возврата в котел выше, чем (температура в котле + Sd_RL_groesser_VL)","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,401,"STB_TKRUECK_GROESSER_TKIST2","Температура на линии возврата в котел выше выше, чем или равна (температура в котле + Sd_RL_groesser_VL - 2K)","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,402,"STB_TKRUECK_GROESSER_TKIST3",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. В программу не включены установки, использующие этот код.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,403,"STB_TKRUECK_GROESSER_TKIST4",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. В программу не включены установки, использующие этот код.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,404,"STB_TKRUECK_GROESSER_TKIST5","Счетчик ошибок для ошибки 400 вышел за границы параметра GrenzeRL_groesserVL ","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[20,405,"STB_TKIST_ZU_KLEIN",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[20,406,"STB_TKIST_ZU_GROSS",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[40,407,"STB_TKRUECK_ZU_KLEIN",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[40,408,"STB_TKRUECK_ZU_GROSS",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,409,"TIMING_TIM_VL_RL_TOLERANZ_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[20,410,"STB_KESSEL_KURZ_STOER",null,"Короткое замыкание.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[20,411,"STB_KESSEL_UNTERB_STOER",null,"Открытый контур","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[20,412,"STB_TKIST_ZU_KLEIN_STOER",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[20,413,"STB_TKIST_ZU_GROSS_STOER",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[40,414,"STB_RUEC_KURZ_STOER",null,"Короткое замыкание.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[40,415,"STB_RUEC_UNTERB_STOER",null,"Открытый контур","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[40,416,"STB_TKRUECK_ZU_KLEIN_STOER",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[40,417,"STB_TKRUECK_ZU_GROSS_STOER",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,418,"STB_TW_FEHL1",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,419,"STB_TW_FEHL2",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,420,"STB_TW_FEHL3",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,421,"STB_TW_FEHL4",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[110,422,"STB_NACHERWAERMUNG","Отключение SLT (превышение максимальной температруры)","Отключение SLT в течение дня происходит чаще, чем определено в  параметре GrenzeNacherwaermung.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,423,"STB_TKISTALT_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,424,"STB_TGRADIENT_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[154,425,"STB_GRADIENT","Счетчик ошибок для ошибки 426 вышел за границы параметра GrenzeGrenzeGradient ","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[154,426,"STB_GRADIENT1","Температура в котле поднимается быстрее, чем это разрешено параметром TempGradMax.","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,427,"STB_GRADIENT2","Не достигнут критерий перезагрузки для ошибки 426 (критерий перезагрузки: температура котла < уставка котла и Delta-T < dTkTrSTB)","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,428,"STB_ZAEHLER_NACHERWAERMUNG_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,429,"STB_ZAEHLER_GRADIENT_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,430,"STB_ZAEHLER_DELTA_T_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,431,"STB_ZAEHLER_RL_GROESSER_VL_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,432,"STB_STB_FLAGS3_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[154,433,"STB_DELTA_T1","Delta-T выше, чем расчетная разность dTkTrSTB + 16K","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,434,"STB_DELTA_T2","Критерий перезагрузки после ошибки  433 не достигнут (критерий перезагрузки: Delta-T < ½ dTkTrSTB)","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,435,"STB_DELTA_T3","Счетчик ошибок для ошибки 433 вышел за границы параметра GrenzeDeltaT ","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,436,"UPFA_STB_FUEHLER_KONFIG","el. STB нуждается в датчике температуры в обратном трубопроводе (KonfigRg3, ADkon0) и код состояния для датчика открытого контура не должен быть  подавлен (KonfigRg0, MeldAN2)","Ошибка параметра, соотношения параметров","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,437,"UPFA_TSTB_TKMAX","Нарушение условия Tstb > TkMax + 3 K","Нарушение условия c8_Tstb > c8_TkMax + 3K","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[62,438,"OPENT_FREMD_RU",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[151,439,"PARTST_TB_KONFIG_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,440,"UPFA_TEMP_ANSTIEG_MAX","Значение параметра TempGradMax превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,441,"UPFA_ZAEHLER_NACHERWAERMUNG_MAX","Значение параметра GrenzeNacherwaermung превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,442,"UPFA_ZAEHLER_GRADIENT_MAX","Значение параметра GrenzeGradient превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,443,"UPFA_ZAEHLER_DELTA_T_MAX","Значение параметра GrenzeDeltaT превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,444,"UPFA_ZAEHLER_RL_GROESSER_VL_MAX","Значение параметра GrenzeRL_groesser_VL превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,445,"UPFA_RL_GROESSER_VL_SD","Значение параметра Sd_RL_groesser_VL превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,446,"UPFA_DTKTRSTB_MAX","Значение параметра dTkTrSTB превысило допустимую программным обеспечением величину.","Ошибка параметра, превышено максимальное значение. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,447,"AK_BW_FEHLERHAFTER_WERT_TBWSMIN",null,"Ошибка параметра, соотношения параметров. В программу не включены установки, использующие этот код. ","Отправка сообщения "]
[152,448,"AK_BW_SCHICHTENSP_TKSMAX_ZU_KLEIN","В системе с стратификацией бака-накопителя параметр TkSmax приобрел более низкое значение, чем это допускается программным обеспечением.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,449,"AK_GT_SDBWAUS1_MAX_KLEINER_MIN","SdBwAus1Max ниже, чем SdBwAus1Min","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,450,"AK_GT_SDHZAUS_MAX_KLEINER_MIN","SdHzAusMax ниже, чем SdHzAusMin","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,451,"AK_GT_SDBWAUS1_MIN_ODER_MAX_NEGATIV","Динамический  порог выключения для контура DHW недоступен, если значение параметра SdBwAus1Min отрицательно.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,452,"AK_GT_SDHZAUS_MIN_ODER_MAX_NEGATIV","Динамический  порог выключения для контура отопления Hz недоступен, если значение параметра  SdHzAusMin отрицательно.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,453,"AK_EG_FEHLERHAFTES_UV_PARAMETRIERT","Недопустимая конфигурация для перепускного клапана в KonfigRg4","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[151,454,"AK_EG_BWANFO_OHNE_BWEINHEIT",null,"Программная ошибка µC1","Отправка сообщения"]
[151,455,"AK_EG_HZ1ANFO_OHNE_HZ1EINHEIT","Гидравлическая схема не имеет контура  отопления 1.","Имеется запрос на нагрев для контура отопления 1, которого нет в гидравлической схема. ","Отправка сообщения"]
[151,456,"AK_EG_HZ2ANFO_OHNE_HZ2EINHEIT","Гидравлическая схема не имеет контура  отопления 2.","Имеется запрос на нагрев для контура отопления 2, которого нет в гидравлической схема. ","Отправка сообщения"]
[151,457,"AK_EG_HZZONEANFO_OHNE_HZZONEEINHEIT","Гидравлическая схема не имеет зоны.","Имеется запрос на нагрев для зоны, которой нет в гидравлической схеме.","Отправка сообщения"]
[151,458,"AK_EG_UNGUELTIGE_BW_ANFO","Полученный запрос для контура ГВС не определен и по этой причине произошла перезагрузка (AUS).","Имеется неопределенный запрос для контура ГВС.","Отправка сообщения"]
[151,459,"AK_EG_UNGUELTIGE_HZ1_ANFO","Полученный запрос для контура отопления 1 не определен и по этой причине произошла перезагрузка (AUS).","Имеется неопределенный запрос для контура отопления 1.","Отправка сообщения"]
[151,460,"AK_EG_UNGUELTIGE_HZ2_ANFO","Полученный запрос для контура отопления 2 не определен и по этой причине произошла перезагрузка (AUS).","Имеется неопределенный запрос для контура отопления 2.","Отправка сообщения"]
[151,461,"AK_EG_UNGUELTIGE_HZZONE_ANFO","Полученный запрос для зоны отопления не определен и по этой причине произошла перезагрузка (AUS).","Имеется неопределенный запрос для зоны отопления.","Отправка сообщения"]
[50,462,"AK_BW_SCHICHTENSPEICHER_GESPERRT_B3",null,"Открытый контур","Отправка сообщения"]
[152,463,"AK_GT_FOERDERHOEHE_MAX_GLEICH_NULL","Параметр максимального напора насоса установлен равным 0.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,464,"AK_GT_FOERDERHOEHE_MIN_GROESSER_MAX","Минимальный напор насоса выше максимального.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,465,"AK_GT_QMODDREHZSTUFEN_KLEINER_2","Число скоростей менее 2.","Ошибка параметра, выход за предел минимального значения. ","Отправка сообщения"]
[152,466,"AK_GT_NQMODNENN_GLEICH_NULL","Не установлен параметр номинальной скорости.","Ошибка параметра, выход за предел минимального значения. ","Отправка сообщения"]
[152,467,"AK_GT_NQMODNENN_GROESSER_QMODDREHZSTUFEN","Параметр номинальной скорости выше, чем у нескольких скоростей.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,468,"AK_GT_QMODMAX_KLEINER_GLEICH_QMODMIN","Параметр QmodMax ниже или равен QmodMin ","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[151,469,"AK_GT_NENNVOLUMEN_GLEICH_NULL",null,"Программная ошибка µC1","Отправка сообщения"]
[110,470,"STB_NACHERWAERMUNG2","Выключение SLT (превышение максимальной температуры)",null,"Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[61,471,"OPENT_PARA_DP_UNKNOWN",null,"Запрос неизвестного значения","Отправка сообщения"]
[61,472,"OPENT_PARA_DP_NO_WRITE",null,"Попытка записи защищенного параметра","Отправка сообщения"]
[0,473,"SCHRITT_PRUEFMODE",null,"Активизирован тестовый режим серводвигателя ","Отправка сообщения"]
[154,474,"STRGRGT_TBWSOLLMMI_KLEINER_TBWSMIN","Уставка для ГВС от MMI ниже, чем TbwSmin","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[154,475,"STRGRGT_TBWSOLLMMI_GROESSER_TBWSMAX","Уставка для ГВС от MMI выше, чем TbwSmax","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[154,476,"STRGRGT_TVSOLLMMI_KLEINER_TKSMIN","Уставка температуры теплоносителя от MMI ниже, чем TkSmin","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[154,477,"STRGRGT_TVSOLLMMI_GROESSER_TKSNORM","Уставка температуры теплоносителя от MMI выше, чем TkSnorm","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[154,478,"STRGRGT_TRSOLLMMI_KLEINER_TRSMIN","Уставка комнатной температуры от MMI ниже, чем TrSmin","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[154,479,"STRGRGT_TRSOLLMMI_GROESSER_TRSMAX","Уставка комнатной температуры от MMI выше, чем TrSmax","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[152,480,"AK_BW_TKSMAX_KLEINER_TBWSMIN_PLUS_MINUEB","Уставка нижнего предела  температуры в контуре ГВС (уставка защиты от замерзания или TbwSmin) выше, чем (TkSmax – минимальное повышение).","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[152,481,"AK_VMINT_HZ1SET_OHNE_HZ1EINHEIT",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. В программу не включены установки, использующие этот код.","Отправка сообщения"]
[152,482,"AK_VMINT_HZ2SET_OHNE_HZ2EINHEIT",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros. В программу не включены установки, использующие этот код.","Отправка сообщения"]
[152,483,"AK_VMINT_HZZONESET_OHNE_HZZONEEINHEIT","Гидравлическая схема не имеет зон.","Имеется запрос на нагрев для зоны, которой нет в гидравлической схеме.","Отправка сообщения"]
[92,484,"EINGANG_RM_RT_DEFEKT","Повреждение входного сигнала комнатного термостата. ","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,485,"EINGANG_RM_LP_DEFEKT","Повреждение входного сигнала датчика атмосферного давления.  ","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,486,"EINGANG_RM_GP_DEFEKT","Повреждение входного сигнала датчика давления газа.","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,487,"EINGANG_RM_SR_DEFEKT","Повреждение выходного сигнала защитного реле.","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,488,"EINGANG_RM_BV_DEFEKT","Повреждение выходного сигнала топливного клапана.","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,489,"EINGANG_RM_BWFS_DEFEKT","Повреждение входного сигнала реле расхода контура ГВС.","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,490,"EINGANG_RM_HKFS_DEFEKT","Повреждение входного сигнала реле расхода контура отопления.","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[92,491,"EINGANG_RM_DZDG_DEFEKT","Повреждение выходного сигнала динамического розжига. ","Динамическая обратная связь невозможна.","Отправка сообщения"]
[151,492,"VO_STREG_DREHZ_MODU",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,493,"VO_STREG_TVZ1_IR",null,"Программная ошибка µC1","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[154,494,"VO_STREG_TVZ1_UNG","VO_Modu_auf или VO_Modu_ab установлен на 0","Ошибка параметра, выход за предел минимального значения. ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,495,"INTBUS_OCI42_DEFEKT",null,"Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Отправка сообщения"]
[151,496,"EINGANG_IR_GEBL_FILTER_DREHZ",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[183,497,"ABLAUF_LPB_PROGANF","Программный запрос через LPB.","Нет дальнейшей дифференциации в код Albatros.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[154,498,"AK_RH_SCHEMA_HK2_SU2BW","Гидравлическая схема 2-го контура отопления и RU недоступны: Переключающая схема 2 контура ГВС и переключающая схема 2 с воздействием на контур ГВС и 2 контур отопления параметризованы.","Ошибка параметра, соотношения параметров","Отправка сообщения"]
[152,499,"UPFA_PARAMETERVERSION","Параметр ParaVersNr не равен параметру версии программного обеспечения.","Ошибка параметра PARAMETERVERSION == c16_ParaVersNr.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,500,"UPFA_LPKONFIG","Выход параметра Parameter FaEinstellFlags2 при LPKon за допустимый диапазон настройки.","Нарушение условия Condition  ((LP_MODUS <= 5) || (LP_MODUS >= 1)).","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,501,"UPFA_CRC_VO_BYTE_BEREICH",null,"Ошибка CRC в диапазоне VO-Byte","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,502,"UPFA_CRC_VO_WORD_BEREICH",null,"Ошибка CRC в диапазоне VO-word","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,503,"UPFA_N_NACHSTELL_DELTA","N_Nachstell_Delta выше, чем N_ZL_Delta или N_Nachstell_Delta выше, чем N_Vor_Delta",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,504,"PLAUTST_IR_TIMZWANGI",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,505,"PLAUTST_PRUEFPARAMETERSATZ","Неправильная установка параметра","В EEPROM iвсе еще установлен тестовый параметр.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[113,506,"WAECHTER_ABGAS_STOER","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaAbschal или недопустимая температура дымовых газов (необходима перезагрузка).","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaAbschal, или установлено неправильное значение температуры дымовых газов, хотя контоль температуры дымовых газов активирован через KonfigRg3 и KonfigRg5.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[28,507,"WAECHTER_ABGAS_PLAUSIBEL","Измеренная температура дымовых газов недопустима. ","Температура дымовых газов имеет недопустимое значение, хотя контоль температуры дымовых газов активирован через KonfigRg3 и KonfigRg5.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[130,508,"WAECHTER_ABGAS_ABSCHALT","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaAbschal.","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaAbschal.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[130,509,"WAECHTER_ABGAS_BEGRENZ","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaBegrenz.","Температура дымовых газов выше или была выше параметра TaBegrenz.","Отправка сообщения"]
[78,510,"WAECHTER_PH2O_STOER","Давление воды слишком высоко или слишком низко (или было слишком высоко или слишком низко), или недопустимое давление воды (необходима перезагрузка). ","Давление воды слишком высоко или слишком низко (или было слишком высоко или слишком низко), или имеет недопустимое значение, хотя контоль давления воды активирован через KonfigRg3 и KonfigRg5.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[78,511,"WAECHTER_PH2O_PLAUSIBEL","Измеренное значение давления воды недопустимо.","Недопустимое значение давления воды, хотя контоль давления воды активирован через KonfigRg3 и KonfigRg5.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[117,512,"WAECHTER_PH2O_MAX","Давление воды выше, чем PH2Omax.","Давление воды выше, чем PH2Omax.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[118,513,"WAECHTER_PH2O_MIN_ABSCHALT","Давление воды ниже, чем PH2OAbschalt.","Давление воды ниже, чем PH2OAbschalt.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[118,514,"WAECHTER_PH2O_MIN","Давление воды ниже, чем PH2Omin.","Давление воды ниже, чем PH2Omin.","Отправка сообщения"]
[151,515,"INTBUS_MCI_VERS_ERROR","Установленный тип смесительного клапана не поддерживается!","Неизвестный номер версии установленного смесительного клапана.","Отправка сообщения"]
[151,516,"INTBUS_MCI_DEFEKT","Дефект смесительного клапана. ","Дефект смесительного клапана. ","Отправка сообщения"]
[148,517,"INTBUS_OCI42_VERS_ERROR","Несовместимость интерфейса LPB-Interface с основным устройством.","Установленная версия OCI42 не поддерживается.","Отправка сообщения"]
[81,518,"INTBUS_OCI42_LPB_DEFEKT","Короткое замыкание LPB или отсутствие напряжения электорпитания.","Короткое замыкание LPB или отсутствие напряжения электорпитания.","Отправка сообщения"]
[82,519,"INTBUS_OCI42_ADR_KOLL","Конфликт адресов LPB","Конфликт адресов LPB, имеются два устройства, соединенных с LPB с одинаковыми адресами.","Отправка сообщения"]
[100,520,"INTBUS_OCI42_TIMEMASTER","В системе присутствуют два ведущих таймера, соединенных к LPB.","LMU является ведущим таймером, однако получает сообщения от таймера.","Отправка сообщения"]
[140,521,"INTBUS_OCI42_ADR_ERROR","Недопустимый номер сегмента LPB или недопустимый номер устройства.","Настроенный адрес LPB не подходит к конфигурации  установки.","Отправка сообщения"]
[151,522,"INTBUS_MMI_VERS_ERROR","Подключенный HMI не поддерживается!","Неизвестный номер версии подключенного HMI.","Отправка сообщения"]
[151,523,"INTBUS_MMI_DEFEKT","Нарушение подключения HMI.","Нарушение подключения HMI.","Отправка сообщения"]
[32,524,"AK_RH_VLHZ2_KURZ","Короткое замыкание в цепи датчика расхода  отопительного контура 2.","Модуль смесительного клапана зарегистрировал короткое замыкание в цепи датчика расхода.","Отправка сообщения"]
[32,525,"AK_RH_VLHZ2_UNTERB","Обрыв в цепи датчика расхода отопительного контура 2.","Модуль смесительного клапана зарегистрировал обрыв в цепи датчика расхода отопительного контура 2.","Отправка сообщения"]
[152,526,"AK_RH_HZ2SET_OHNE_HZ2EINHEIT","Постоянный запрос на нагрев для отопительного контура 2, хотя в гидравлической схеме контур 2 отсутствует.",null,"Отправка сообщения"]
[151,527,"PARTST_IR_FAEINSTELLFLAGS3",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,528,"UPFA_QAA_GEBL_DREHZ","Недопустимый набор параметров вентилятора QAA, переключение на параметр QAA требуется только при мощности котла  < 70кВт и Tsa < 5с","Ошибка в параметрах вентилятора QAA (диапазон мощности, tsa)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,529,"AK_EE_KONFIGEING_BELEGT","Программируемый входной сигнал невозможен (LPKon != 1)","Воздушный прессостат (LP) контролируется блоком управления горелки. По этой причине невозможен программируемый входной сигнал.","Отправка сообщения"]
[152,530,"AK_EE_KONFIGEING_FEHLERHAFT","Неправильные параметры для программируемого входного сигнала.","Установлено недопустимое значение параметра.","Отправка сообщения"]
[151,531,"AK_GT_KONFIGAUSG_BELEGT","Программируемый выходной сигнал невозможен.","Выходной сигнал  K2 в выбранной гидравлической схеме уже объединен в функцию (Q3, Q32, Y1, Q8 зависят от f_Q8Fkt).","Отправка сообщения"]
[152,532,"STRGRGT_KONFIGAUSG_FEHLERHAFT","Неправильный параметр программируемого выходного сигнала.","Установлено недопустимое значение параметра.","Отправка сообщения"]
[151,533,"STRGRGT_KONFIGAUSG_PERMANENT","Нет постоянной установки программируемого выходного сигнала.","Выбранная функция программируемого выходного сигнала постоянно включена.","Отправка сообщения"]
[152,534,"AK_GT_KONFIGHKS_FEHLERHAFT","Неправильный параметр KonfigHks.","Установлено недопустимое значение параметра.","Отправка сообщения"]
[152,535,"AK_RH_HZ1SET_OHNE_HZ1EINHEIT","Постоянный запрос на нагрев для отопительного контура 1, хотя в гидравлической схеме контур 1отсутствует.",null,"Отправка сообщения"]
[118,536,"WAECHTER_PH2O_DELTAP_MIN","Увеличение давления воды после включения насоса меньше, чем dpH2OminPuOn.","Увеличение давления воды после включения насоса меньше, чем dpH2OminPuOn.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[117,537,"WAECHTER_PH2O_DELTAP_MAX","Увеличение давления воды после включения насоса больше, чем dpH2OminPuOn.","Увеличение давления воды после включения насоса больше, чем dpH2OminPuOn.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[95,538,"INTBUS_OPENT_ZEIT_UNGUELTIG","Неправильное время на таймере LMU.","Получен неправильный сигнал от таймера.  ","Отправка сообщения"]
[100,539,"STRGRGT_ZEIT_QAA_OCI_MASTER","QAA и OCI подключены как ведущие таймеры наряду с LMU. ",null,"Отправка сообщения"]
[152,540,"UPFA_LMODZLQAA_LMODZL","LmodZL_QAA (608) выше, чем LmodZL (38)","Нарушение условия LmodZL_QAA <= LmodZL.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,541,"UPFA_LMODVLQAA_LMODVL","LmodVL_QAA (610) выше, чем LmodVL (40)","Нарушение условия LmodVL_QAA <= LmodVL.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,542,"UPFA_LMODTLQAA_LMODTL","LmodTL_QAA (609) ниже, чем LmodTL (39)","Нарушение условия LmodTL_QAA >= LmodTL","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,543,"UPFA_NZLQAA_NZL","N_ZL_QAA (611) выше, чем N_ZL (48)","Нарушение условия N_ZL_QAA <= N_ZL","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,544,"UPFA_NVLQAA_NVL","N_VL_QAA (613) выше, чем N_VL (46)","Нарушение условия N_VL_QAA <= N_VL","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,545,"UPFA_NTLQAA_NTL","N_TL_QAA (612) ниже, чем N_TL (50)","Нарушение условия N_TL_QAA >= N_TL","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[32,546,"AK_EE_FUEHLER_RELCI_KURZ","Короткое замыкание в датчике, подключенном к релейному блоку.",null,"Отправка сообщения"]
[32,547,"AK_EE_FUEHLER_RELCI_UNTERB","Обрыв цепи в датчике, подключенном к релейному блоку.",null,"Отправка сообщения"]
[151,548,"AK_EE_KONFIGEING_FEHLT","Функция \"программируемый\" входной сигнал невозможна с подключенным реле.","Имеется слишком много подключенных устройств и поэтому реле может управлять только 2 выходными сигналами. ","Отправка сообщения"]
[151,549,"STRGRGT_KONFIGAUSG_GESPERRT","Заблокирован выходной сигнал 3 на реле.","Имеется слишком много подключенных устройств и поэтому реле может управлять только 2 выходными сигналами. ","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[152,550,"AK_GT_HYDRWEICHE_GESPERRT","A pressureless header can not be supported in this hydraulic diagram (controller / pump).",null,"Отправка сообщения"]
[151,551,"INTBUS_RELCI_VERS_ERROR","Подключенный тип реле не поддерживается!","Неизвестный тип подключенного реле.","Отправка сообщения"]
[151,552,"INTBUS_RELCI_DEFEKT","Реле повреждено.","Нарушена связь с реле.","Отправка сообщения"]
[151,553,"AK_GT_RELCI_TYP_FEHLER","Сообщение об ошибке распознавания типа реле.","Текущий код входных сигналов не определен.","Отправка сообщения"]
[151,554,"FL_AN_FLAMMEDIFF_SICHER","Различие между сигналами от факела для двух контроллеров.","Аварийное отключение, вызванное различными аналоговыми и периодическими значениями сигнала от     факела, полученными от  µC1 и µC2.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,555,"VO_STREG_TVD_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,556,"VO_STREG_K_VD_IR",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,557,"VO_STREG_TVD_UNG","Параметр \"VO_Modu_auf_VD\" (549) или \"VO_Modu_ab_VD\" (550) должен быть >= 0,2с.","Временной параметр tvd  для VD фильтров должен быть >= 0,2с .","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,558,"VO_STREG_IR_VD_ALT",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,559,"VO_STREG_IR_IONSOLL_ALT",null,"Внутренняя ошибка","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[184,560,"WARTUNG_BRENNERBETRIEBSSTUNDEN","Превышение количества рабочих часов горелки со времени последнего обслуживания. ",null,"Отправка сообщения"]
[184,561,"WARTUNG_INBETRIEBSETZUNGEN","Превышения количества запусков  со  времени последнего обслуживания. ",null,"Отправка сообщения"]
[184,562,"WARTUNG_SERVICE","Превышение количества месяцев со времени последнего обслуживания.",null,"Отправка сообщения"]
[184,563,"WARTUNG_FLAMMENSTROM","Превышение текущего предела ионизации пламени.",null,"Отправка сообщения"]
[151,564,"UPFA_DREHZBEG_VO","Для оптимизации горения необходимо включить предел скорости выращения вентилятора.","Для оптимизации горения необходимо включить предел скорости выращения вентилятора.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,565,"UPFA_NVLVO_NOGMAX","Несовместимость параметров: N_VL_VO (576) <= NoG_Max (43)","Несовместимость параметров: N_VL_VO (576) <= NoG_Max (43)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,566,"UPFA_NVL_NVLVO","Несовместимость параметров: N_VL (46) <= N_VL_VO (576)","Несовместимость параметров: N_VL (46) <= N_VL_VO (576)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,567,"UPFA_NTLVO_NOGNULL","Несовместимость параметров: N_TL_VO (575) >= NoG_Null (52)","Несовместимость параметров: N_TL_VO (575) >= NoG_Null (52)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,568,"UPFA_NTL_NTLVO","Несовместимость параметров: N_TL (52) >= N_TL_VO (575)","Несовместимость параметров: N_TL (52) >= N_TL_VO (575)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,569,"DREHZBEG_IONBEGR_MAX_MELD","Ограничение тока ионизации достигло максимума.","Ограничение тока ионизации увеличило  скорость вращения вентилятора до максимума => двухпозиционная операция Max -AUS","Отправка сообщения"]
[134,570,"ABLAUF_ION_LIMIT_REP","Значение тока ионизации упало ниже предела IonLimitGrenz, показания счетчика циклов будут уменьшены. ",null,"Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[134,571,"ABLAUF_ION_LIMIT_STOERUNG","Значение тока ионизации упало значительно ниже предела IonLimitGrenz, остановка счетчика циклов  -> блокировка. ",null,"Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,572,"AK_GT_ABGKLP_ERROR_RM","Вход реле расхода контура ГВС DHW-flowswitch недоступен  для сигнала обратной связи от шибера дымовых газов.","На входе реле расхода контура ГВС проводится анализ данных для производства бытовой горячей воды. Способ устранения неисправности: Используйте программируемый вход для сигнала обратной связи от шибера дымовых газов.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,573,"AK_GT_ABGKLP_STOERUNG","Ошибка управления шибером дымовых газов: нарушение обратной связи.","Причина ошибки: Обратная связь постоянно открыта или закрыта.","Аварийное отключение, выполнение профилактических операций."]
[151,574,"UPFA_NTL_NTLEX","Нарушение условия N_TL (50) < N_TL_Ex (590)","Нарушение условия N_TL (50) < N_TL_Ex (590)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,575,"UPFA_NVL_NVLEX","Нарушение условия N_VL (46) > N_VL_Ex (591)","Нарушение условия N_VL (46) > N_VL_Ex (591)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,576,"UPFA_NTLEX_NVLEX","Нарушение условия N_TL_Ex < N_VL_Ex","Нарушение условия N_TL_Ex < N_VL_Ex","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,577,"UPFA_IONEXUGTL_IONEXOGTL","Нарушение условия Ion_Ex_UG_TL (592) < Ion_Ex_OG_TL (593)","Нарушение условия Ion_Ex_UG_TL (592) < Ion_Ex_OG_TL (593)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,578,"UPFA_IONEXUGVL_IONEXOGVL","Нарушение условия Ion_Ex_UG_VL (594) < Ion_Ex_OG_VL (595)","Нарушение условия Ion_Ex_UG_VL (594) < Ion_Ex_OG_VL (595)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,579,"UPFA_IONEXOGTL_IONEXUGVL","Нарушение условия Ion_Ex_OG_TL (593) < Ion_Ex_UG_VL (594)","Нарушение условия Ion_Ex_OG_TL (593) < Ion_Ex_UG_VL (594)","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,580,"UPFA_TV_QAA_MAXWERT","Параметр Tv_QAA меньше параметра Tv.","Нарушение условия Tv_QAA >= Tv","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[152,581,"UPFA_TN_QAA_MAXWERT","Параметр Tn_QAA меньше параметра Tn.","Нарушение условия Tn_QAA >= Tn ","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[151,582,"VO_STREG_IR_ZUSTAND",null,"Нарушение инверсии дублирования статуса переменных текущими установками.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]
[91,583,"EETST_EEPROM_TEST",null,"Ошибка записи EEPROM и чтения теста µC1.","Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая) "]